## хар уч
Характеристика участков тепловой сети введении предприятия.
Номер участка | [6 empty] | Наименование уч-ка подача, обратка | [9 empty] | Диаметры трубопровода | [7 empty] | Длина труб-да L м. |  |  |  |  | Год ввода в экспл.
[17 empty] | условный Dу м |  |  |  | внутренний Dв м
1 | [6 empty] | 1-2-5 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 2006
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 2006
2 | [6 empty] | 5-6 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 2007
3 | [6 empty] | 6-7-9-11-13-15 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 2008
4 | [6 empty] | 15-19 | [8 empty] | под | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2008
5 | [6 empty] | 19-21-23 | [8 empty] | под | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 2008
6 | [6 empty] | 23-24 | [8 empty] | под | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 2008
7 | [6 empty] | 24-26 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 2003
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 2003
8 | [6 empty] | 29-33 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 2006
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 2006
9 | [6 empty] | 33-39-41 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 2008
10 | [6 empty] | 41-43-45 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 2009
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 2009
11 | [6 empty] | 45-47-51-52 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 2007
12 | [6 empty] | 52-56-57 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2007
13 | [6 empty] | 57-69-70-72-75 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 2005
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 2005
14 | [6 empty] | 57-58 | [8 empty] | под | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 2008
15 | [6 empty] | 2-3 | [8 empty] | под | 0.038 |  |  |  | 0.033 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.038 |  |  |  | 0.033 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 2008
16 | [6 empty] | 2-2а | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 2013
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 2013
17 | [6 empty] | 7-8 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2007
18 | [6 empty] | 9-10 | [8 empty] | под | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2008
19 | [6 empty] | 11-12 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2008
20 | [6 empty] | 13-14 | [8 empty] | под | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2008
21 | [6 empty] | 13-17 | [8 empty] | под | 0.038 |  |  |  | 0.033 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.038 |  |  |  | 0.033 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 2008
22 | [6 empty] | 13-18 | [8 empty] | под | 0.038 |  |  |  | 0.033 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1986
[16 empty] | обр | 0.038 |  |  |  | 0.033 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1986
23 | [6 empty] | 19-20 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2008
24 | [6 empty] | 21-22 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2008
25 | [6 empty] | 24-25 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2003
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2003
26 | [6 empty] | 25-26 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 2003
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 2003
27 | [6 empty] | 39-82 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 2015
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 2015
28 | [6 empty] | 30-31 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 2008
29 | [6 empty] | 30-32 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 2008
30 | [6 empty] | 33-34 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 2007
31 | [6 empty] | 34-35 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 2008
32 | [6 empty] | 34-36 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2007
33 | [6 empty] | 36-37 | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2012
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2012
34 | [6 empty] | 37-37а | [8 empty] | под | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 2012
[16 empty] | обр | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 2012
35 | [6 empty] | 39-40 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2008
36 | [6 empty] | 41-42 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2008
37 | [6 empty] | 45-46 | [8 empty] | под | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2007
38 | [6 empty] | 47-48 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 1988
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 1988
39 | [6 empty] | 80-81 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2014
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2014
40 | [6 empty] | 52-53 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 2007
41 | [6 empty] | 51-54 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2007
42 | [6 empty] | 52-55 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2007
43 | [6 empty] | 50-56 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2007
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2007
44 | [6 empty] | 58-59 | [8 empty] | под | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 2008
45 | [6 empty] | 58-60 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 2008
46 | [6 empty] | 60-61 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2008
47 | [6 empty] | 60-62 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2008
48 | [6 empty] | 63-64 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 2008
49 | [6 empty] | 63-65 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2008
50 | [6 empty] | 63-66 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 2008
51 | [6 empty] | 66-67 | [8 empty] | под | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2008
52 | [6 empty] | 67-68 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2008
53 | [6 empty] | 67-69 | [8 empty] | под | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 2008
54 | [6 empty] | 70-71 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 2008
55 | [6 empty] | 72-73 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2008
56 | [6 empty] | 73-74 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2008
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2008
57 | [6 empty] | 75-76 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2005
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2005
58 | [6 empty] | 75-77 | [8 empty] | под | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 2005
[16 empty] | обр | 0.089 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 2005
59 | [6 empty] | 2а-4 | [8 empty] | под | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 2009
[16 empty] | обр | 0.076 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 2009
60 | [6 empty] | 78-79 | [8 empty] | под | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2010
[16 empty] | обр | 0.057 |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2010
Параметры теплоносителя в контрольных точках при статаческом режиме.
№ п/п | [6 empty] | Наименование точки замера | [9 empty] | Темпер-ра С |  |  |  | Давление кгс/см2
1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | т. 1 | [8 empty] | под | 71 |  |  |  | 2.45
[16 empty] | обр | 71 |  |  |  | 2.45
2 | [6 empty] | т. 2 | [8 empty] | под | 71 |  |  |  | 2.45
[16 empty] | обр | 71 |  |  |  | 2.45
3 | [6 empty] | т. 3 | [8 empty] | под | 71 |  |  |  | 2.3
[16 empty] | обр | 71 |  |  |  | 2.3
4 | [6 empty] | т. 4 | [8 empty] | под | 71 |  |  |  | 2.45
[16 empty] | обр | 71 |  |  |  | 2.45
5 | [6 empty] | т. 5 | [8 empty] | под | 71 |  |  |  | 2.47
[16 empty] | обр | 71 |  |  |  | 2.47
6 | [6 empty] | т. 6 | [8 empty] | под | 71 |  |  |  | 2.3
[16 empty] | обр | 71 |  |  |  | 2.3
7 | [6 empty] | т. 7 | [8 empty] | под | 71 |  |  |  | 2.4
[16 empty] | обр | 71 |  |  |  | 2.4
Характеристика испытываемых участков тепловой сети.
Номер гидр. кольца |  |  |  | Наименование уч-ка подача, обратка | [8 empty] | Диаметры трубопровода | [7 empty] | Длина труб-да L м. |  |  | Геодезическая поправка. м
[13 empty] | условный Dу м |  |  |  | внутренний Dв м | [6 empty] | Начало уч-ка hгн |  |  |  |  | Конец уч-ка hгк
1 |  |  |  | 1-2-5-6-7-9-11-13-15 т.1-т.2 | [6 empty] | под |  | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 274 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | обр |  | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 274 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 15-19-21-23-24 т.2-т.3 | [6 empty] | под |  | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 91 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.54
[11 empty] | обр |  | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 91 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.54
2 |  |  |  | 29-30-33-39-41-43-52-57-75 т.4-т.6 | [6 empty] | под |  | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 534 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.54
[11 empty] | обр |  | 0.159 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 534 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.54
3 |  |  |  | 57-58 т.5-т.7 | [6 empty] | под |  | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 73 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.51
[11 empty] | обр |  | 0.108 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 73 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.51
Местные сопротивления испытываемых участков тепловой сети.
Номер уч-ка | [5 empty] | Отвод (гнут, свар) | [5 empty] | Компенсатор |  |  |  |  | Задвижка, вентиль |  |  |  |  | Переход диаметра |  |  |  |  | Тройники |  |  |  |  | Суммар-ный коэф-фиц ∑ξ
[6 empty] | Кол-во |  |  | ∑ξ |  |  | Кол-во |  |  | ∑ξ |  | Кол-во |  | ∑ξ |  |  | Кол-во |  | ∑ξ |  |  | Кол-во |  |  | ∑ξ
1 | 1-2-5-6-7-9-11-13-15 т.1-т.2 |  |  | под |  | 14 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  | 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 6 |  |  | 0.1 |  | 15.6
|  |  |  | обр |  | 14 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  | 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 6 |  |  | 0.1 |  | 15.6
| 15-19-21-23-24 т.2-т.3 |  |  | под |  | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 6.4
|  |  |  | обр |  | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 6.4
2 | 29-30-33-39-41-43-52-57-75 т.4-т.6 |  |  | под |  | 15 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 12 |  |  | 0.1 |  | 16.2
|  |  |  | обр |  | 15 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 12 |  |  | 0.1 |  | 16.2
3 | 57-58 т.5-т.7 |  |  | под |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 1 |  |  | 0.1 |  | 3.1
|  |  |  | обр |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 1 |  |  | 0.1 |  | 3.1
Исходные данные для расчета гидравлических характеристик трубопроводов по испытаниям
Номер участка |  |  | Наименов. уч-ка (под., обр.) | [6 empty] | Длина уч-ка L м. |  |  |  | Внутр. диам. Dек ,м |  |  | Местн. сопр. ∑ξ |  |  | Усредненное давлен. (кгс/см2) | [6 empty] | Расход сетевой воды м3/ч |  |  | Темпер. Воды С |  | λр
[20 empty] | в начале уч-ка |  |  | в конце уч-ка
1 |  |  | 1-2-5-6-7-9-11-13-15 т.1-т.2 |  |  |  |  | под |  | 274 |  |  |  | 0.15 |  |  | 15.6 |  |  | 3.8 |  |  | 3.5 |  |  |  | 45.4 |  |  | 70 |  | 0.0269
[8 empty] | обр |  | 274 |  |  |  | 0.15 |  |  | 15.6 |  |  | 1.05 |  |  | 1.3 |  |  |  | 45.4 |  |  | 69 |  | 0.0269
|  |  | 15-19-21-23-24 т.2-т.3 |  |  |  |  | под |  | 91 |  |  |  | 0.1 |  |  | 6.4 |  |  | 3.5 |  |  | 2.3 |  |  |  | 45.4 |  |  | 70 |  | 0.0301
[8 empty] | обр |  | 91 |  |  |  | 0.1 |  |  | 6.4 |  |  | 1.3 |  |  | 2.1 |  |  |  | 45.4 |  |  | 70 |  | 0.0301
2 |  |  | 29-30-33-39-41-43-52-57-75 т.4-т.6 |  |  |  |  | под |  | 534 |  |  |  | 0.15 |  |  | 16.2 |  |  | 3.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 55.8 |  |  | 70 |  | 0.0269
[8 empty] | обр |  | 534 |  |  |  | 0.15 |  |  | 16.2 |  |  | 1.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | 55.8 |  |  | 69 |  | 0.0269
3 |  |  | 57-58 т.5-т.7 |  |  |  |  | под |  | 73 |  |  |  | 0.1 |  |  | 3.1 |  |  | 3.3 |  |  | 3 |  |  |  | 36.6 |  |  | 70 |  | 0.0301
[8 empty] | обр |  | 73 |  |  |  | 0.1 |  |  | 3.1 |  |  | 2.25 |  |  | 2.9 |  |  |  | 36.6 |  |  | 70 |  | 0.0301
Расчет полного напора в начале и конце участка.
Номер участка |  |  | Наименов. уч-ка (под., обр.) | [6 empty] | Начало уч-ка | [9 empty] | Конец уч-ка | [10 empty] | Общая потеря напора ΔН, м
[10 empty] | Пьезометр. Напор pн/ρ, м |  |  |  | Геодезич. Поправка hгн, м |  |  | Полный напор Hн, м |  |  | Пьезометр. Напор pн/ρ, м |  |  | Геодезич. Поправка hгн, м |  |  |  | Полный напор Hн, м
1 |  |  | 1-2-5-6-7-9-11-13-15 т.1-т.2 |  |  |  |  | под |  | 38.8826 |  |  |  | 0 |  |  | 38.8826 |  |  | 35.813 |  |  | 0 |  |  |  | 35.813 |  |  |  | 3.0697
[8 empty] | обр |  | 10.7439 |  |  |  | 0 |  |  | 10.7439 |  |  | 13.302 |  |  | 0 |  |  |  | 13.302 |  |  |  | 2.5581
|  |  | 15-19-21-23-24 т.2-т.3 |  |  |  |  | под |  | 35.813 |  |  |  | 0 |  |  | 35.813 |  |  | 23.5342 |  |  | 1.54 |  |  |  | 25.0742 |  |  |  | 10.7387
[8 empty] | обр |  | 13.302 |  |  |  | 0 |  |  | 13.302 |  |  | 21.4878 |  |  | 1.54 |  |  |  | 23.0278 |  |  |  | 9.7258
2 |  |  | 29-30-33-39-41-43-52-57-75 т.4-т.6 |  |  |  |  | под |  | 32.7433 |  |  |  | 0 |  |  | 32.7433 |  |  | 22.511 |  |  | 1.54 |  |  |  | 24.051 |  |  |  | 8.6923
[8 empty] | обр |  | 15.3484 |  |  |  | 0 |  |  | 15.3484 |  |  | 21.4878 |  |  | 1.54 |  |  |  | 23.0278 |  |  |  | 7.6794
3 |  |  | 57-58 т.5-т.7 |  |  |  |  | под |  | 33.7665 |  |  |  | 2.5 |  |  | 36.2665 |  |  | 30.6968 |  |  | 0.51 |  |  |  | 31.2068 |  |  |  | 5.0597
[8 empty] | обр |  | 23.0226 |  |  |  | 2.5 |  |  | 25.5226 |  |  | 29.6736 |  |  | 0.51 |  |  |  | 30.1836 |  |  |  | 4.661
|  |  |  | ρ= |  | 977.3 |  |  | кг/м3
Протяженность участков трубопроводов в метрах по году ввода и диаметру
Год ввода |  |  |  | Матер. |  | Тип прокл. |  |  | Dн, м
[9 empty] | В ведении предприятия | [17 empty] | Учавствующие в испытаниях
[9 empty] | 0.159 |  |  | 0.108 |  |  | 0.089 |  | 0.076 |  | 0.057 |  |  | 0.038 |  |  |  |  | 0.159 |  |  | 0.108
1986 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз | [15 empty] | 11
1988 |  |  |  | Ст. |  | подз | [12 empty] | 29
|  |  |  | Ст. |  | надз
2003 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 114
2005 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 127 | [7 empty] | 166 | [9 empty] | 127
2006 |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 174 | [17 empty] | 174
|  |  |  | Ст. |  | надз
2007 |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 45 | [9 empty] | 44 | [7 empty] | 45
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 172 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 33 | [7 empty] | 123
2008 |  |  |  | Ст. |  | подз | [5 empty] | 57 |  |  |  |  | 15 |  | 10 |  |  | 16 | [7 empty] | 57
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 250 |  |  | 131 |  |  | 76 |  | 102 |  | 184 |  |  | 41 |  |  |  |  | 250 |  |  | 107
2009 |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 89 | [7 empty] | 42 | [9 empty] | 89
|  |  |  | Ст. |  | надз
2010 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз | [12 empty] | 9
2012 |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 31
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 36
2013 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз | [12 empty] | 50
2014 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз | [12 empty] | 32
2015 |  |  |  | Ст. |  | подз | [12 empty] | 22
|  |  |  | Ст. |  | надз
Итого: | [8 empty] | 1038 |  |  | 188 |  |  | 81 |  | 325 |  | 413 |  |  | 68 |  |  |  |  | 808 |  |  | 164
Материальная характеристика трубопроводов по году ввода и диаметру
Год ввода |  |  |  | Матер. |  | Тип прокл. |  |  | Dн, м
[9 empty] | В ведении предприятия | [17 empty] | Учавствующие в испытаниях
[9 empty] | 0.159 |  |  | 0.108 |  |  | 0.089 |  | 0.076 |  | 0.057 |  |  | 0.038 |  |  |  |  | 0.159 |  |  | 0.108
1986 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз | [15 empty] | 0.836
1988 |  |  |  | Ст. |  | подз | [12 empty] | 3.306
|  |  |  | Ст. |  | надз
2003 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 36.252
2005 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 40.386 | [7 empty] | 25.232 | [9 empty] | 40.386
2006 |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 55.332 | [17 empty] | 55.332
|  |  |  | Ст. |  | надз
2007 |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 14.31 | [9 empty] | 5.016 | [7 empty] | 14.31
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 54.696 | [5 empty] | 0.89 |  |  |  | 3.762 | [7 empty] | 39.114
2008 |  |  |  | Ст. |  | подз | [5 empty] | 12.312 |  |  |  |  | 2.28 |  | 1.14 |  |  | 1.216 | [7 empty] | 12.312
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 79.5 |  |  | 28.296 |  |  | 13.528 |  | 15.504 |  | 20.976 |  |  | 3.116 |  |  |  |  | 79.5 |  |  | 23.112
2009 |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 28.302 | [7 empty] | 6.384 | [9 empty] | 28.302
|  |  |  | Ст. |  | надз
2010 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз | [12 empty] | 1.026
2012 |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 9.858
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 11.448
2013 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз | [12 empty] | 5.7
2014 |  |  |  | Ст. |  | подз
|  |  |  | Ст. |  | надз | [12 empty] | 3.648
2015 |  |  |  | Ст. |  | подз | [12 empty] | 2.508
|  |  |  | Ст. |  | надз
Всего по типу |  |  |  | Ст. |  | подз |  |  | 107.802 |  |  | 12.312 |  |  |  |  | 8.664 |  | 11.97 |  |  | 1.216 |  |  |  |  | 97.944 |  |  | 12.312
|  |  |  | Ст. |  | надз |  |  | 222.282 |  |  | 28.296 |  |  | 14.418 |  | 40.736 |  | 35.112 |  |  | 3.952 |  |  |  |  | 159 |  |  | 23.112
Итого: | [5 empty] | 486.76 |  |  | 330.084 |  |  | 40.608 |  |  | 14.418 |  | 49.4 |  | 47.082 |  |  | 5.168 |  |  |  |  | 256.944 |  |  | 35.424
|  | Тср.тс.= |  |  |  | 2007.0507 | [7 empty] | Мтс.= |  |  | 486.76
Материальная характеристика участков тепловой сети по пятилетнему плану
Год ввода |  |  |  | Матер. |  | Тип прокл. |  |  | Dн, м
[9 empty] | В ведении предприятия | [17 empty] | Учавствующие в испытаниях
[9 empty] | 0.159 |  |  | 0.108 |  |  | 0.089 |  | 0.076 |  | 0.057 |  |  | 0.038 |  |  |  |  | 0.159 |  |  | 0.108
более 20 |  |  |  | Ст. |  | подз. | [12 empty] | 3.306
|  |  |  | Ст. |  | надз. | [15 empty] | 0.836
до 20 лет |  |  |  | Ст. |  | подз.
|  |  |  | Ст. |  | надз. |  |  | 36.252
до 15 лет |  |  |  | Ст. |  | подз. |  |  | 69.642 | [9 empty] | 5.016 | [7 empty] | 69.642
|  |  |  | Ст. |  | надз. |  |  | 95.082 | [5 empty] | 0.89 |  | 25.232 |  | 3.762 | [7 empty] | 79.5
до 10 лет |  |  |  | Ст. |  | подз. |  |  | 38.16 |  |  | 12.312 |  |  |  |  | 8.664 |  | 1.14 |  |  | 1.216 |  |  |  |  | 28.302 |  |  | 12.312
|  |  |  | Ст. |  | надз. |  |  | 90.948 |  |  | 28.296 |  |  | 13.528 |  | 15.504 |  | 22.002 |  |  | 3.116 |  |  |  |  | 79.5 |  |  | 23.112
до 5 лет |  |  |  | Ст. |  | подз. | [12 empty] | 2.508
|  |  |  | Ст. |  | надз. | [12 empty] | 9.348
λр (справочно)
Доля участков тепловой сети по пятилетнему плану ϕ %
Год ввода |  |  |  | Матер. |  | Тип прокл. |  |  | Dн, м
[9 empty] | В ведении предприятия | [17 empty] | Учавствующие в испытаниях
[9 empty] | 0.159 |  |  | 0.108 |  |  | 0.089 |  | 0.076 |  | 0.057 |  |  | 0.038 |  |  |  |  | 0.159 |  |  | 0.108
С 1986 по 2015 |  |  |  | Ст. |  | подз. |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.8555 |  |  | 100
|  |  |  | Ст. |  | надз. |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 71.5308 |  |  | 81.6794
Предварительный расчет
Расчетные данные по сопротивлению испытываемых участков.
Год ввода |  |  |  |  | № уч. |  |  | Dн, м |  |  | Lм |  |  |  |  | Sл |  |  |  | Sм |  |  |  |  | Sу | [5 empty] | Кэ
до 15 лет |  |  |  |  | 1-2-5-6-7-9-11-13-15 т.1-т.2 |  |  | 0.15 |  |  | 274 |  |  | под |  | 5.01e-06 |  |  |  | 1.01e-06 |  |  |  |  | 0.0013885 | [5 empty] | 0.005
[14 empty] | обр |  | 4.31e-06 |  |  |  | 1.01e-06 |  |  |  |  | 0.0011967 | [5 empty] | 0.0035
до 15 лет |  |  |  |  | 15-19-21-23-24 т.2-т.3 |  |  | 0.1 |  |  | 91 |  |  | под |  | 4.55e-05 |  |  |  | 9.9e-05 |  |  |  |  | 0.0047741 | [5 empty] | 0.005
[14 empty] | обр |  | 3.87e-05 |  |  |  | 9.9e-05 |  |  |  |  | 0.0041553 | [5 empty] | 0.0035
до 15 лет |  |  |  |  | 29-30-33-39-41-43-52-57-75 т.4-т.6 |  |  | 0.15 |  |  | 534 |  |  | под |  | 5.01e-06 |  |  |  | 1.01e-06 |  |  |  |  | 0.0026917 | [5 empty] | 0.005
[14 empty] | обр |  | 4.31e-06 |  |  |  | 1.01e-06 |  |  |  |  | 0.0023179 | [5 empty] | 0.0035
до 15 лет |  |  |  |  | 57-58 т.5-т.7 |  |  | 0.1 |  |  | 73 |  |  | под |  | 4.55e-05 |  |  |  | 9.9e-05 |  |  |  |  | 0.0036284 | [5 empty] | 0.005
[14 empty] | обр |  | 3.87e-05 |  |  |  | 9.9e-05 |  |  |  |  | 0.003132 | [5 empty] | 0.0035
При Sу min задаемся ΔHi (м.в.ст.)
1 |  | Sу min= |  |  |  | 0.0011967 | [5 empty] | тогда |  |  |  | G= | 50.069 |  | м3/ч |  |  | ΔHi= | 3 |  |  | м
|  | Sу min= |  |  |  | 0.0041553 | [5 empty] | тогда |  |  |  | G= | 46.5393 |  | м3/ч |  |  | ΔHi= | 9 |  |  | м
2 |  | Sу min= |  |  |  | 0.0023179 | [5 empty] | тогда |  |  |  | G= | 58.7486 |  | м3/ч |  |  | ΔHi= | 8 |  |  | м
3 |  | Sу min= |  |  |  | 0.003132 | [5 empty] | тогда |  |  |  | G= | 50.5399 |  | м3/ч |  |  | ΔHi= | 8 |  |  | м
Предварительный расчет расхода воды и потери располагаемого напора.
Номер участка |  |  | Расход сетевой воды м3/ч |  |  |  | Sу | [5 empty] | Sпер. |  |  |  |  | ΔHпер. |  |  | ΔHсум.
1 |  |  | 50.069 |  |  |  | 0.0011967 | [5 empty] | 0.000323 |  |  |  |  | 0.80973 |  |  | 24.8097
|  |  | 46.5393 |  |  |  | 0.0041553
2 |  |  | 58.7486 |  |  |  | 0.0023179 | [5 empty] | 0.000323 |  |  |  |  | 1.1148 |  |  | 17.1148
3 |  |  | 50.5399 |  |  |  | 0.003132 | [5 empty] | 0.000323 |  |  |  |  | 0.82503 |  |  | 16.825
Расчет гидравлических характеристик трубопроводов по результатам испытаний.
Номер участка |  |  | Наименов. уч-ка (под., обр.) | [7 empty] | Общая потеря напора ΔН, м |  |  |  | Гидравл. Сопротивл. Уч-ка sф, ч2/м5 |  |  | Коэфф-т сопротивлен. λф |  |  | λф/ λр |  |  | Эквивал. Шерохов. Уч-ка kэ, м |  |  |  | Снижение пропускной способн. Gф/Gр
1 |  |  | 1-2-5-6-7-9-11-13-15 т.1-т.2 | [5 empty] | под |  | 3.0697 |  |  |  | 0.0014893 |  |  | 0.056262 |  |  | 2.0915 |  |  | 0.0043284 |  |  |  | 0.96556
[9 empty] | обр |  | 2.5581 |  |  |  | 0.0012411 |  |  | 0.045461 |  |  | 1.69 |  |  | 0.0025076 |  |  |  | 0.98196
|  |  | 15-19-21-23-24 т.2-т.3 | [5 empty] | под |  | 10.7387 |  |  |  | 0.00521 |  |  | 0.082855 |  |  | 2.7526 |  |  | 0.0067788 |  |  |  | 0.95725
[9 empty] | обр |  | 9.7258 |  |  |  | 0.0047186 |  |  | 0.074376 |  |  | 2.471 |  |  | 0.0054302 |  |  |  | 0.93841
2 |  |  | 29-30-33-39-41-43-52-57-75 т.4-т.6 | [5 empty] | под |  | 8.6923 |  |  |  | 0.0027917 |  |  | 0.057777 |  |  | 2.1478 |  |  | 0.0046148 |  |  |  | 0.98193
[9 empty] | обр |  | 7.6794 |  |  |  | 0.0024664 |  |  | 0.050514 |  |  | 1.8778 |  |  | 0.0033085 |  |  |  | 0.96944
3 |  |  | 57-58 т.5-т.7 | [5 empty] | под |  | 5.0597 |  |  |  | 0.0037771 |  |  | 0.076987 |  |  | 2.5577 |  |  | 0.0058369 |  |  |  | 0.98012
[9 empty] | обр |  | 4.661 |  |  |  | 0.0034795 |  |  | 0.070586 |  |  | 2.3451 |  |  | 0.0048556 |  |  |  | 0.94875

## жур наб
ЖУРНАЛ НАБЛЮДЕНИЙ № 1 (котельная) "Викулово"
12.04.16 г.
№ заме-ра |  | Котельная 1 | [6 empty] | Камера 3 |  |  |  | Камера 49
|  | Расход м3/ч |  |  | t с |  | Р кгс/см2 |  | t с |  | Р кгс/см2 |  | t с |  | Р кгс/см2
|  | G1 | G2 | Gp | t1 | t2 | P1 | P2 | t1 | t2 | P1 | P2 | t1 | t2 | P1 | P2
1 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7
2 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7
3 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7
4 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7
ср. |  |  |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7
6 |  | 92 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
7 |  | 92 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.05 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
8 |  | 91.8 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.05 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.3 | 2.2
9 |  | 92 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
10 |  | 92 |  |  | 23 | 23 | 4.2 | 0.1 |  |  | 4.1 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
11 |  | 92 |  |  | 22 | 22 | 4.2 | 0.05 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.1 | 2.2
12 |  | 92 |  |  | 22 | 22 | 4.2 | 0.05 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
13 |  | 91.7 |  |  | 21 | 22 | 4.2 | 0.06 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
14 |  | 92 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
15 |  | 91.7 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.3 | 2.2
16 |  | 91.8 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
17 |  | 91.7 |  |  | 21 | 21 | 4.1 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.2 | 2.2
ср. |  | 91.8917 | 0 | 0 | 22 | 22.0833 | 4.225 | 0.08 | 0 | 0 | 4.1917 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2083 | 2.2
ЖУРНАЛ НАБЛЮДЕНИЙ № 2 (котельная) "Викулово"
12.04.16 г.
№ заме-ра |  | Котельная 1 | [6 empty] | Камера 3 |  |  |  | Камера 14 |  |  |  | Камера 19
|  | Расход м3/ч |  |  | t с |  | Р кгс/см2 |  | t с |  | Р кгс/см2 |  | t с |  | Р кгс/см2 |  | t с |  | Р кгс/см2
|  | G1 | G2 | Gp | t1 | t2 | P1 | P2 | t1 | t2 | P1 | P2 | t1 | t2 | P1 | P2 | t1 | t2 | P1 | P2
1 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7
2 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7
3 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.8
4 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.8
ср. |  |  |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
6 |  | 95.5 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2.1 | 2.1
7 |  | 95.5 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.05 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2.1 | 2.2
8 |  | 95.4 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.05 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2.2 | 2.2
9 |  | 95.1 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3.1 | 1.4 |  |  | 2.2 | 2.1
10 |  | 95.1 |  |  | 23 | 23 | 4.2 | 0.1 |  |  | 4.1 | 0.2 |  |  | 3.1 | 1.4 |  |  | 2.1 | 2.1
11 |  | 95 |  |  | 22 | 22 | 4.2 | 0.05 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.9 | 1.2 |  |  | 2.1 | 2.2
12 |  | 94.9 |  |  | 22 | 22 | 4.2 | 0.05 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2.1 | 2.1
13 |  | 95.3 |  |  | 21 | 22 | 4.2 | 0.06 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2.1 | 2
14 |  | 95.1 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 2.9 | 1.3 |  |  | 2.1 | 2
15 |  | 95.2 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2.1 | 2.1
16 |  | 95.1 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2 | 2
17 |  | 95.1 |  |  | 21 | 21 | 4.1 | 0.1 |  |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2 | 2
ср. |  | 95.1917 | 0 | 0 | 22 | 22.0833 | 4.225 | 0.08 | 0 | 0 | 4.1917 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1.3083 | 0 | 0 | 2.1 | 2.0917
ЖУРНАЛ НАБЛЮДЕНИЙ № 3 (котельная) "Викулово"
12.04.16 г.
№ заме-ра |  | Котельная 1 | [6 empty] | Камера 14 |  |  |  | Камера 30
|  | Расход м3/ч |  |  | t с |  | Р кгс/см2 |  | t с |  | Р кгс/см2 |  | t с |  | Р кгс/см2
|  | G1 | G2 | Gp | t1 | t2 | P1 | P2 | t1 | t2 | P1 | P2 | t1 | t2 | P1 | P2
1 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7
2 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7
3 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.8 | 1.8
4 |  | 0 |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.8 | 1.8
ср. |  |  |  |  | 23 | 23 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
6 |  | 92.5 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.1 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2.4 | 2.4
7 |  | 92.5 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.05 |  |  | 3 | 1.3 |  |  | 2.4 | 2.4
8 |  | 91.8 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.05 |  |  | 3.2 | 1.5 |  |  | 2.3 | 2.3
9 |  | 93 |  |  | 23 | 23 | 4.3 | 0.1 |  |  | 3.3 | 1.5 |  |  | 2.4 | 2.4
10 |  | 93 |  |  | 23 | 23 | 4.2 | 0.1 |  |  | 3.3 | 1.4 |  |  | 2.5 | 2.5
11 |  | 93.2 |  |  | 22 | 22 | 4.2 | 0.05 |  |  | 3.2 | 1.3 |  |  | 2.4 | 2.4
12 |  | 92.6 |  |  | 22 | 22 | 4.2 | 0.05 |  |  | 3.2 | 1.5 |  |  | 2.4 | 2.4
13 |  | 93.5 |  |  | 21 | 22 | 4.2 | 0.06 |  |  | 3.1 | 1.5 |  |  | 2.5 | 2.5
14 |  | 92.4 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 3.1 | 1.4 |  |  | 2.2 | 2.2
15 |  | 92.5 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 3.3 | 1.5 |  |  | 2.3 | 2.2
16 |  | 92.6 |  |  | 21 | 21 | 4.2 | 0.1 |  |  | 3.3 | 1.4 |  |  | 2.2 | 2.2
17 |  | 92.7 |  |  | 21 | 21 | 4.1 | 0.1 |  |  | 3.3 | 1.3 |  |  | 2.2 | 2.2
ср. |  | 92.6917 | 0 | 0 | 22 | 22.0833 | 4.225 | 0.08 | 0 | 0 | 3.1917 | 1.4083 | 0 | 0 | 2.35 | 2.3417

## Интерполяция
| значение | соответствует
1 | 0.003 | 4.08e-06
2 | 0.005 | 5.01e-06
резултат | 0.0035 | 4.3125e-06
??????